Ing. Jaroslav Perger, IČ 42362814, ČKAIT 0100593

Tel..: 380 123 468, 777 601 556, perger@sprojekt.cz

s  t  a  v  b  a  :

R e g e n e r a c e   o b v o d o v é h o   p l á š t ě

a   s t ř e c h y   p a n e l o v é h o   d o m u

i  n  v  e  s  t  o  r  :

Společenství vlastníků jednotek Hráského 1908 – 1910

Praha 4 – Chodov

IČ: 27645398

č  á  s  t  :

O P R A V A   E L E K T R O I N S T A L A C E

F1.4G - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F1.4H - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

datum:       15.8.2011

zodpovědný projektant:          Ing. Jaroslav Perger

autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb

Všeobecně.

Dokumentace obsahuje technické řešení opravy zařízení silnoproudé elektrotechniky

vstupů a schodišť a domovního telefonu bytového domu v městské zástavbě. V domě jsou

tři   sekce   s      23   byty,   společnou   spotřebou,      výtahem,   výměníkovou   stanicí   a

pronajímatelnými prostory.

Dokumentace  je  zpracována  v  rozsahu  Výkonové  fáze  4  ve  smyslu  Výkonového

a honorářového řádu ČKAIT v provedení odpovídajícím ustanovení vyhl. MMR ČR 499/2006

Sb. jako dokumentace k žádosti pro stavební povolení a je rozšířena o schéma rozvaděčů a

Výkaz výměr.

Výchozí podklady.

Podkladem  pro  zpracování  dokumentace  byly  výkresy  stavební  části  stávajícího

stavu,  požadavky  profese  VZT  a  Zpráva  o  revizi  elektrického  zařízení  z března  2011

zpracovaná revizním technikem panem Jaroslavem Kramářem.

F1.4G - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY.

Technické údaje.

- Proudová soustava:    3 N+PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN -  S

- Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3:

a) ve vnitřních prostorech jsou prostory z hlediska

úrazu el. proudem prostory normální

b) ve vnějších prostorech se vyskytuje vnější

vliv AB 3, který způsobuje, že z hlediska úrazu

el. proudem je tento prostor nebezpečný

c) v koupelnách a v umývacích koutech budou el.

rozvody provedeny v souladu s ČSN 33 2000-7-701.

- Ochrana PND: základní - samočinným odpojením od zdroje

zvýšená:  -    doplňkovým  pospojováním  v  koupelnách  a  proudovými

chrániči

- Stupeň elektrizace: C

Ing. Jaroslav Perger, IČ 42362814, ČKAIT 0100593

Tel..: 380 123 468, 777 601 556, perger@sprojekt.cz

Příkon el. energie :

Podle PN KA 101 verze 3a

Bytová část: 24 x byt kategorie "B" tj. 24 x 11 kW = 264,0 kW

Koeficient současnosti dle ČSN 332130 pro 24 bytů ve skupině = 0,36

Koeficient současnosti dle PN KA 101 příloha č.5 - str.15   β= 0,5

Současný příkon bytové části: 264,0 x 0,36 x 0,5 = 47,6 kW

Instalovaný                   Ps (HDV)

Bytová část                                   Pi  =    264,0 kW          Ps  =    47,6 kW

Společná spotřeba domu              Pi =    15,0 kW             Ps =       9,0 kW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bytový dům celkem                     Pi =   279,0 kW             Ps =    56,6 kW

Průměrný koeficient současnosti  = 0,28

Výpočtový proud :                              Iv = 86 A při cos ϕ = 0,95

Příkon vztažený na HDV objektu :     Ps =   56,6 kW

Připojení na zdroj el. energie :

Výše  požadovaný  příkon  elektrické  energie  bytového  domu,  je  zajištěn  ze  stávajícího

distribučního rozvodu NN PRE Distribuce, a.s. PRE

Hlavní přívod a rozváděče:

•      RP – Rozvaděče přívodní:

Umístění: v suterénu

Přívod: stávající

Provedení: OCEP nástěnné na místě stávajících, atyp, velikost nutno změřit na místě

Jistění stoupacího vedení 100A/B/3

Vývod: 4x kabel 1-YY 50 slaněný

•      Hlavní stoupací (domovní) vedení:

4x kabel 1-YY 50 slaněný, kabel uložen tr DN v prostoru rozvodnic PEJ

Ing. Jaroslav Perger, IČ 42362814, ČKAIT 0100593

Tel..: 380 123 468, 777 601 556, perger@sprojekt.cz

Jistění v hl. skříni RP – 100A

•      Rozvaděče patrové

- PEJ 2 – nástěnné elektrorozvodné jádro

Hlavní stoupací vedení: 4x kabel 1-YY 50 slaněný

Umístění: na podestách jednotlivých podlaží na místech stávajících jader JOP.

Provedení – nástěnné elektrorozvodné jádro z ocelového plechu - určena pro

rekonstrukce panelových domů

Ing. Jaroslav Perger, IČ 42362814, ČKAIT 0100593

Tel..: 380 123 468, 777 601 556, perger@sprojekt.cz

•    Rozvaděče společné spotřeby

- R 01 - vkládací konstrukce do PEJ 2

Umístění:         suterén

Přívod:    CYKY 4x 10

Náplň     viz schéma na E 03 až E 05

•    Rozvaděče VZT

- R 02 - vkládací konstrukce do PEJ 2

Umístění:         8. NP

Přívod:    CYKY 4x 10 z R01

Náplň     viz schéma na E 06

Provedení el. instalace.

Elektrická instalace bude provedena v souladu s ustanoveními platných technických

norem,  zejména  oborových  norem  v  oboru  elektrotechnika  a  norem  přidružených,  s

ohledem na prostředí, konstrukce a vnitřní zařízení prostorů, měděnými vodiči CYKYLo nebo

kabely  CYKY.    Vodiče  a  kabely  budou  uloženy  v prostorách  rozvodnic  PEJ,  stávajících

prostupech a dutinách panelů a lištách na povrchu.

Stávající elektroinstalace na schodištích a v prostoru vstupu 1. NP bude opravena.

Budou  osazeny  nové  patrové  elektroměrové  rozvodnice  PEJ  2  0+3  včetně  vkládacích

Ing. Jaroslav Perger, IČ 42362814, ČKAIT 0100593

Tel..: 380 123 468, 777 601 556, perger@sprojekt.cz

konstrukcí pro napájení společné spotřeby a VZT.

Elektroměrové rozvodnice budou připraveny pro použití trojfázových elektroměrů.

Bude uloženo nové stoupací vedení 4x kabel 1-YY 50.

Budou  uložena  nová  přívodní  vedení  od  elektroměrů  k bytovým  rozvodnicím  CYKY

4x10.

Budou uložena nová stoupací vedení v prostoru PEJ 2 k výtahu, osvětlení strojovny,

STA atd.

Budou zřízena nová vedení pro ventilátory na střeše.

Budou  osazeny  zásuvky  230V/16A  v prostoru  střešní  nástavby  před  strojovnou

výtahu.

OSVĚTLENÍ SCHODIŠŤ.

Stávající svítidla a napájecí vedení budou demontována.

Budou osazena nová svítidla místně spínaná pohybovými senzory osazena na místě

stávajících. Senzory budou stropní.

Napájení osvětlení bude nové kabely CYKY v lištách.

Napájení osvětelní bude rozděleno na tři obvody.

Obvod  01:  -  bude umožněno trvalé  osvětlení  podest  u  vchodů  do bytů a  vstupních

hal v 1.NP.

Ve svítidlech 2x 60W (typ A podle legendy) bude provedena úprava tak, aby 1. Zdroj

byl  ovládán  místně  snímačem  pohybu  a  2.  Zdroj  vypínačem  dálkově  z rozvaděče  R  01  tak,

aby ho bylo možno trvale zapnout nezávisle na pohybovém čidle.

Ing. Jaroslav Perger, IČ 42362814, ČKAIT 0100593

Tel..: 380 123 468, 777 601 556, perger@sprojekt.cz

F1.4H - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY.

•      Zvonková signalizace a domácí telefon.

Navržen  dvoudrátový  systém  domácího  telefonu  CZECHPHONE  s bedrátovými  čtečkami

mechanickým samozamykacím zámkem s elektromotorickým odjištěním.

Bude osazeno:

- Předního vchodu do domu:    tablo pro 24uživatelů s tlačítky + bezkontaktní čtečka,

el. zámek

- Zadní vchod do domu:            pouze bezkontaktní čtečka v samostatném table,

el. zámek

- V rozvaděči spol. spotřeby:    2 x napájecí zdroj se záložním napájením

- Stoupací vedení:                     JY(st)Y 2x 2x 0,8

- Byty:                                       domácí telefon s odděleným vyzváněním

Ing. Jaroslav Perger, IČ 42362814, ČKAIT 0100593

Tel..: 380 123 468, 777 601 556, perger@sprojekt.cz

Zapojení podle montážních předpisů.